## Лист1
Замеры токов и напряжений в начале и конце линий 0,4 кВ 18 июня 2025 г.

№ п/п / название ПС	Наименивание линии 0,4 кВ	Токи на вводе				Напряжение в конце / линии 0,38 кВ, В			Мощность декабрь
		линии в ТП, А
		Ia	I в	Ic	In	Uab	Uвc	Uac	P кВт
ПС АС-8 ВЛ 6кВ №805 ТП1187 п. Реконструктор	ф1 Донагропромсервис	72	81	59	4	384	386	382	42,3
	ф2 Ростполимерпром	0	0	0	0	384	386	382	0,0
	ф3 МТС	36	48	29	1	384	386	382	22,5
	ф4 Вымпелком	35	27	31	2	384	386	382	18,5
	На вводе в РУ-0,4 кВ	143	156	119	7	384	386	382	83,3
ПС АС-3 ВЛ 6кВ №305 ТП1301 г. Аксай, ул. Объездная	ф1 Созидатель	34	48	42	3	385	386	385	24,8
	На вводе в РУ-0.4 кВ	34	48	42	3	385	386	385	24,8
ПС АС-15 ВЛ 10 кВ №1513 ТП1348 г. Аксай	ф1 Надежда ИВА	154	180	183	32	394	396	395	106,0
	ф2 Надежда ИВА	167	145	152	11	394	396	395	95,1
	На вводе в РУ-0.4 кВ	321	325	335	43	394	396	395	201,1
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, ТП1509 г. Аксай, ул. Платова	ф1 Восход	48	52	45	3	394	395	394	29,7
	ф2 Восход	36	34	38	2	394	395	394	22,1
	ф3 Вера	39	44	41	3	394	395	394	25,4
	ф4 Вера	43	45	48	4	394	395	394	27,8
	ф5 Аренда	36	38	42	1	394	395	394	23,7
	ф6 Аренда	32	35	34	1	394	395	394	20,7
	На вводе в РУ-0.4 кВ	160	248	248	14	394	395	394	149,4
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, КТПН1532 г. Аксай, ул. Менделеева 53 а	ф1 Садовая 16	98	95	97	11	394	396	395	59,5
	ф2 Садовая 16	0	0	0	0	394	396	395	0,0
	ф3 Авантаж	0	0	0	0	394	396	395	0,0
	На вводе в РУ-0.4 кВ	98	95	97	11	394	396	395	59,5
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3078 г. Аксай, ул. Ленина, 40	ф1 ТБМ	125	129	124	4	398	397	398	78,0
	ф2 Саланг	70	75	71	3	398	397	398	44,6
	ф4 Химик	85	89	87	4	398	397	398	53,9
	ф4 Экоцентр	105	104	108	2	398	397	398	65,4
	На вводе в РУ-0.4 кВ	385	397	390	13	398	397	398	241,9
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3073 г. Аксай, ул. Садовая, 31	ф1 Сигма	0	0	0	0	391	392	392	0,0	141,5
	ф2 Сигма	0	0	0	0	391	392	392	0,0
	ф3 Феникс	140	147	144	3	391	392	392	87,6	93,5
	ф4 Феникс	89	93	91	2	391	392	392	55,5
	ф5 Аренда	86	88	91	3	391	392	392	53,9
	ф6 Аренда	61	64	62	3	391	392	392	38,0
	На вводе в РУ-0.4 кВ	376	392	388	11	391	392	392	235,0
ООО "ЭлисФэшнРус" г. Ростов-на-Дону, пл. К.Маркса	РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т1	410	407	412	5	390	391	390	249,0
	ТП 310 КЛ-6 кВ № 111	502	501	506	0	390	391	390	305,7
ПС АС-2 ВЛ 202 №311 ТП 3109 г. Аксай, Гулаева, 43/3	Комкина	65	74	69	2	392	395	393	42,5
ПС Ас -2 ВЛ 6кВ Л-205 №35 ТП 3035, г.ю Аксай, ул.Советская, 73	ф.Стройсити	72	84	81	3	396	395	395	48,6
ПС КС -3 Л 326, Л-101, Л348 ф.19 ТП 3092, г. Аксай, ул. Вартанова	фИдеал	225	234	229	3	398	397	397	141,9
АС -8 ВЛ №804, ТП 1607,п. Российский	ООО"АКП"	69	75	72	2	381	383	381	42,8
АС -8 ВЛ 804 ТП 1652, п. Российский		156	163	158	3	380	381	380	94,2
АС-5 ВЛ 10кВ №501 ТП 1218 х. Алитуб	Тихий Дон	97	102	95	1	392	393	393	59,9
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1083	Витязь	206	204	216	4	391	390	390	126,8
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1608		187	192	180	3	391	390	390	113,2
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1051	Заря	152	163	150	3	391	390	390	94,2
АС-14 ВЛ-1407 ТП 1052		305	312	311	3	391	390	390	188,0
ПС Р4 ВЛ-441 ТП1602 х. Камышеваха	КП" Изумрудный"	128	135	123	2	398	397	397	79,6
ПС Р4 ВЛ441 ТП1643 х. Камышеваха,	КП" Изумрудный"	150	163	147	3	398	397	397	94,9	297,0
ПС Р4 ВЛ441 ТП1704, х. Камышеваха	КП" Изумрудный"	94	113	108	3	398	397	397	65,0
ПС Р4 ВЛ441 ТП 1705 х. Камышеваха	КП" Изумрудный"	78	117	84	3	398	397	397	57,5
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1703 п. Щепкин	НП СЗУЗП "Щепкин"	178	195	191	4	394	392	394	115,13496
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1702,п. Щепкин	НП СЗУЗП "Щепкин"	176	184	180	5	394	392	394	110,2356
ПС АС-6 ВЛ 10кВ № 655 КТП 1518 ст. Старочеркасская	НП "Старочеркасская Ривьера"	305	321	317	5	398	397	397	194,461688
ПС КС-3 КЛ 6кВ № 317 ТП 5 г. Аксай, ул. Ленина, 1	Кыр Бурхан	345	410	421	5	390	393	391	238,847952
ПС КС-3 КЛ 6кВ № 317 ТП 6 г. Аксай, ул. Ленина, 1		356	312	326	0	390	394	391	202,05535
ПС АС 7 ВЛ 10 кВ № 706 КТП 1393 п. Степной	Слепакова Н.Б.	75	51	43	6	392	390	391	34,295001
ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 807 КТП 1660 п. Степной	Костанян Г.Г.	3	4	2	0	394	396	395	1,845045
БТ-3 КЛ 6кВ № 333,341 РП 6кВ г. Батайск, ул. 1-й Пятилетки 75а	ООО "Стройгарант"	593	586	596	3	398	399	398	366,954625
		356	371	368	3	398	399	398	226,374825
ПС АС-1 ВЛ 10 кВ № 102 КТП 1188 г. Аксай, ул. Заречная	ООО "Юг Руси"	378	365	386	5	398	397	398	233,013181
ПС АС-12 ВЛ 10кВ № 1207 КТП 1826 п. Щепкин	ООО "Щепкин Союз"	127	135	124	4	389	387	389	77,79637
ПС КС-3 ВЛ 6кВ № 321 КТП 3065 г. Аксай, ул. Западная, 33	ПАО "ВТБ" _ ООО "РЭТ"	301	280	264	5	405	407	405	177,907145
ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 КТП 1525 п. Российский	ООО "АУК" - ООО "РЭТ"	145	174	156	5	389	392	391	96,3091
ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 КТП 1526 п Российский		163	154	147	5	390	394	392	94,399872
ТП 0573 ВЛ 10кВ Л-341 ПС «Б-3»	Л-1	42	38	47	0	387	385	386	25,442418
ПС К-4 ВЛ 6 кВ Л-446, РП-18, ВЛ 6кВ Л2 , г. Каменск-Шахтинский	ИП Климов И.П.	96	105	117	5	394	395	395	65,136576
ПС АС-8 ВЛ 6кВ 801 КТП 1706, п. Реконструктор	Шутов	78	91	84	3	398	399	399	52,347724
СНТ Ромашка КТП 0244 Вл №10кВ №2 ПС «СХТ»	СНТ Ромашка	148	157	152	3	395	391	396	69,66
ПС 35/10 кВ АС-14 ВЛ 10кВ №1407 оп.10 КТП 1882 п. Рассвет	ИП Розин	280	282	275	0	398	396	399	172,747593
ПС 35/10 кВ АС-14 ВЛ 10кВ №1407 оп.9 КТП 1885 п. Рассвет	ИП Розина	261	269	276	2	392	395	392	164,397402
ПС 110/6 кВ КС-3 яч.26 КТП 03114 г. Аксай, ул. Ленина, 40	ООО "Саланг"	31	45	31	1	395	396	394	21,935535
ПС 110/6 БТ-3 яч.343 ВЛ6 кВ Л-3 ф.5 КТП 0127 , г. Батайск, Самарский проезд, 5	ИП Невзгода	223	220	225	12	394	397	394	136,94334
ПС 110/6 кВ БТ-1 яч.112, яч.146 РП-8 4БКТП-0355, г. Батайск, УК "Северная звезда"	ООО "Батайск-Центр"	283	280	294	8	393	395	393	175,096241
ПС 110/10 кВ АС-12 ВЛ 10кВ № 1207 КТП 1743, п. Щепкин	Слепакова Т.В.	204	196	178	24	389	390	388	116,692998
ПС 110/35/10 АС-1 ВЛ-10кВ №102 КТП 1661, п. Ольгинская, ул. Левобережная, 6	СТ "Южтехмонтаж"	76	89	102	22	389	390	389	53,951088
БТ-1 Л-141/1, Л-146 ТП 165; КТП 0289, г. Батайск, ТЦ "Оранжерея"	ИП Клименко Л.Н. "Оранжерея"	423	437	421	5	398	399	398	264,827535
ПС 110/6 кВ ГТП-3 Л 343 КТП 4030, г. Новочеркасск, ул. Спортивная, 23	ООО фирма "Снежинка"	167	145	157	3	404	402	403	98,094633
ПСКС-3 ТП 03101 2х630 кВА г. Аксай, ул. Мира 2а	ЖСК "Донские зори"	423	405	420	19	388	389	388	251,52816
ПС 110/6 КС-3 ВЛ 6кВ №325 КТП 03123 400кВА г. Ростов-на-Дону, ул. Аксайская, 6	СНТ "Алмаз"	141	137	142	18	398	396	397	86,53806
ПС110/35/10 АС-11 ВЛ 10кВ № 1109 КТП 1742 400кВА ст. Грушевская, Новочерокасское шоссе, 1	ИП Джумаков	114	106	127	3	398	398	397	71,616983
ПС35/6 АС-3 ВЛ 6кВ № 305 КТП 100 кВА № 1382 г. Аксай, ул. Объездная, 3	ГК "Автомобилист"	48	57	69	2	400	401	400	36,152502
ПС 110/35/6 НЗПМ Л-3 6кВ КТП 400кВА № 01055 г. Новочеркасск, Ростовское шоссе 929	ООО "НП "Орион ВДМ"	234	209	227	3	396	397	398	138,04881
ПС К-10 ВЛ 10кВ № 1014 КТП 630 кВа № 0236 г. Каменск-Шахтинский, пер. Послевой, 78а	ООО "АС"	245	261	258	5	394	396	394	156,491648
ПС 220/110/10 Р-4 ВЛ 10кВ № 441 КТП 250 кВА № 1890 х. Камышеваха	Асланова-РЭТ	84	95	71	1	398	398	396	51,554
ПС 35/6 АС-3 ВЛ 6кВ № 305 КТП 160 кВА № 1036 г. Аксай, ул Садовая,33	ИП Гапотий Р.В.	67	59	53	3	400	401	400	37,191367
ПС К-3 ВЛ 6кВ № 315 КТП 400 кВА г. Каменск-Шахтинский ул.Винная 4	РЭТ (Шабанов)	114	108	101	5	392	393	393	65,825462
РП 1256 яч. 22 ТП-1 2х1000кВА	ООО "Аффито"	396	418	391	9	400	401	400	250,366465
РП 1256 яч. 18 ТП-4 630кВА		154	168	152	3	400	401	400	98,484402
РП-1256 яч. 18 КТП 400кВА г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 9/53а		136	109	159	5	400	401	400	83,940292
		686	695	702	17	395	398	396	432,791159
ПС 110/10Ш42 ВЛ 10кВ оп. 94 КТП 2х2500 0361 сл. Красюковка, ул. Стадионная, 1а	РЗУП	530	495	481	9	405	405	405	316,55367
ПС КС-3 ВЛ 6кВ Л 101ф.14 КТП 160кВА № 03049 г. Аксай, ул. Промышленная,13	Егоров Г.Н.	69	73	62	5	397	398	396	42,032772
ПС КС-3 ВЛ 6кВ Л 101ф.14 КТП 400кВА № 03038 г. Аксай, пр. Ленина,57		171	167	165	5	395	395	396	103,204534
КЛ- 6кВ №69 ф.21, ф.22, ТП 6/0,4 кВ КТП № 0195 (2х1000кВА)	РЭТ (Полет)	276	265	259	3	398	397	397	164,9728
		0	0	0	0	0	0	0	0
КЛ 10кВ № 1027, 1020 от ТП 778 КТП 2175	РЭТ (Штахановского)	47	68	59	4	401	400	401	36,182604
ПС Ас-1 ВЛ 10кВ №105 КТП 1805 (400кВА)	РЭТ (Слепаков В.С)	65	71	69	5	396	398	397	42,238815
ф.921, ф.981 Р-9 6кВ КТП 1456 (400кВА)	ООО "Элид"	397	386	403	5	400	399	398	245,598066
		378	394	401		397	399	396	241,891368
ф.3110, 3105 Р31 6кВ	АО "ДОНТГМ" 6 кВ	352	376	353	30	399	401	400	224,4156
		382	350	335	25	399	401	400	221,5092
		371	365	378	8	396	395	394	228,37557
ВЛ 6кВ Прогресс КТП 645 (1000кВА)	ООО "ЭТНА"	305	303	314	3	400	398	401	191,247694
		298	302	289	3	398	398	399	183,787415
ПС АС-11 ВЛ 10кВ № 1101 КТП 1953 (100кВА)	ИП Спасибов С.В.	336	351	368	7	402	401	402	219,930575
ООО «Окна- Профиль» КТП 85 ВЛ 10кВ «Юдино» ПС Н-19	ООО «Окна-Профиль»	32	41	31	3	385	387	386	48,6
ИП Сальников С.С. КТП 1073 ВЛ 6кВ Л-30 6кВ ПС НЗПМ 110/35/6 кВ	ИП Сальников С.С.	96	103	115	4	392	394	393	61,3
ООО «Издательство Дом «Проф-Пресс» «БКТП 3076 КЛ 6кВ 352 ПС КС-3	«Проф- Пресс»	813	794	846	24	394	395	394	502,02
ООО «Издательство Дом «Проф-Пресс» 2БКТП 3077 КЛ 6кВ 28 ПС КС-3, КЛ 6кВ 60 ПС КС-3	«Проф- Пресс»	650	625	671	17	390	392	391	655
СНТ «Виноградарь» КТП 1493, КТП 1493/1 ВЛ 10кВ 78Ф6 РП-78	«Виноградарь»	398	401	399	15	384	385	384	188,095
ООО «Азовская рыбная компания» КТП 19 Вл 10кВ 105Н ПС НС-1	ООО «Азовская рыбная компания»	78	69	87	3	390	391	390	38,48
БТ-1 Л-112, 146 6/0,4 кВА КТП 312 (1250 кВА)	РЭТ КТП 312	338	326	345	5	394	396	395	206,850045
		290	272	302	3	395	398	398	178,021152
БТ-1 Л-141, 146, 112 6/0,4 кВА КТП 258 (630 кВА)	РЭТ КТП 258	165	135	127	3	401	401	402	88,940684
		171	154	145	3	401	401	402	97,89724
ПС АС-8 Л-804 6/0,4 кВ КТП 1786 (400кВА)	РЭТ Костюкова Л.В.	345	368	324	3	385	385	386	207,387556
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 021 (630 кВА)	ИП Клименко С.В.	219	234	227	3	394	395	395	139,28576
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 022 (630 кВА)		123	119	124	3	394	394	395	74,905194
ф.333, 341 БТ-3 2БКТП 020 (2х630 кВА)	ООО "Юг-Строй"	208	224	218	3	396	397	397	133,8155
ООО «РИК» БКТП 1931, КТП 2/10А Вл 10кВ Л-2 ПС «Б. Салы»	ООО «РИК»	305	312	296	3	386	387	387	183,06
Коздоев А.В. ТП 0638 Вл 10кВ Л-341 ПС Б-3	Коздоев А.В.	41	34	37	2	390	391	390	22,69
ООО «ДЛВ Инвест» ТП 26 КЛ 6кВ 102ф12 от РП102	ООО «ДЛВ Инвест»	310	296	305	7	391	392	390	184,87
ООО «тДИМ» Вл 31-43 Рп6кВ №1 ПСР-31	ООО «тДИМ»	20	31	26	0	391	392	392	15,64
ООО «Доходный Дом» КТП 1086 ВЛ 6кВ №6 РП-3Л-3ф7 6кВ ПС НЗПМ 110/35/6 кВ	ООО «Доходный Дом»	210	231	226	5	398	399	398	137,9
ООО «БВН-Интор» КТП1032 ВЛ 6кВ л-611 6кВ ПС НГ 5 110/10/6 кВ	ООО «БВН-Интор»	21	35	28	0	394	396	395	17,22
ООО «ДонАгроПромСервис» КТП 1197 ВЛ 6кВ 805 ПС АС-8	ООО «ДонАгроПромСервис»	231	242	224	2	384	394	396	76,29
ООО «СигналМонтажАвтоматика» КТП 63 КЛ 6кВ №1 от ТП 91	ООО «СигналМонтажАвтоматика»	135	142	129	2	387	387	385	81,4
АО «Элис Фэшн Рус» КТП 0317 КЛ 6кВ Л-4024 Р-40, КЛ 6кВ Л-43Ф11 РП-43 от ТП 963	АО «Элис Фэшн Рус»	421	452	439	4	394	391	394	267,6
Сливаев Фёдор Николаевич ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ «Каменская СХТ»	Сливаев Ф.Н.	31	29	34	0	387	389	388	18,9
АО «ГЦВ» КТП 1634 ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10 кВ АС 7	АО «ГЦВ»	23	27	21	0	389	390	387	14,3
ИП Болдырев Ю.В. КВЛ №31-11, №31-43 от ПС Р-31	ИП Болдырев Ю.В.	267	274	271	2	396	394	395	166,5
ООО «Бакром-Плюс» 2КТП 3075 КЛ 6кВ 352 от ТП 3076	ООО «Бакром-Плюс»	312	354	321	5	379	381	380	177,6
СНТ «Энергия» КТП 1109 ВЛ 10кВ №105 ПС АС-1	СНТ «Энергеия»	132	112	108	2	372	375	374	68,3
СНТ «Защитник» КТП 2/1 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Б.Салы	СНТ «Защитник»	110	115	102	0	375	376	374	63,6
СНТ «Защитник» КТП 2/2 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Б.Салы	СНТ «Защитник»	128	121	126	0	375	376	374	73
СНТ «Защитник» КТП 2/3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Б.Салы	СНТ «Защитник»	124	137	132	1	375	376	374	76,5
СНТ «Энергия» ТП 1630 РП 3 ПСЧ Р-6 ПРП 10 Ф609, Ф610	СНТ «Энергия»	221	231	235	0	373	376	380	134,2
СНТ «Энергия» ТП 1630 РП 3 ПСЧ Р-6 ПРП 10 Ф609, Ф610	СНТ «Энергия»	122	142	125	2	373	376	380	76
СНТ «Звезда» ТП 1633 от КТП №1630 РП-3 ПСЧ Р-6 ЦРП-10 ф.609,ф.610	СНТ «Звезда»	364	351	376	5	375	378	379	213,7
ИП Андреянов В.В. КТП 0399 ВЛ-10 Р №78 ф.6 РП-78	ИП Андреянов В.В.	87	76	81	2	394	392	393	49,8
ИП Резников П.А. КТП 1636 ВЛ-10кВ №101 АС-1	ИП Резников П.А.	210	196	204	2	392	394	395	124,6
ИП Лопатько В.Ф. ТП 1699 ВЛ10 кВ Л-2 ПС «Б.Салы»	ИП Лопатько В.Ф.	480	532	496	6	388	389	387	303,66
Евдокимово ООО «СтройСпектр» ТП 1960 КЛ 10кВ 1030, 1050 от ТП 1947 Р-10	ООО «СпектрСпектр»	537	572	561	7	401	403	401	348,13
КТП-361 2*2500 ВЛ-10кВ "Молзавод" ПС-110/10 Ш-42 ООО "Алькор Упак"	ООО "Алькор Упак"	625	648	637	5	398	399	399	395